- 益阳市资阳区农业农村局

- 关于印发《资阳区2021年农产品产地冷藏             保鲜设施建设实施方案》的通知

- 各乡镇新型农业经营主体：

- 《资阳区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施方案》已经区农业农村局党组会议研究同意，现印发给你们，请认真组织执行。

- 益阳市资阳区农业农村局

- 2021年9月5日

# 资阳区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设

# 实施方案

党中央、国务院和省委、省政府高度重视农产品产地冷藏保鲜设施建设。根据2021年中央一号文件、省委一号文件和湖南省农业农村厅  湖南省财政厅关于印发《2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》的通知（湘农联〔2021〕66号）文件明确要求，要全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，加快形成“双循环”新发展格局，提升乡村产业链供应链现代化水平。新形势下推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，有利于优化农业生产布局，有利于引导产业转型升级，有利于加强乡村冷链物流体系建设，从源头加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题。根据部署安排，结合我区实际，制定如下实施方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持供给侧结构性改革和注重需求侧管理，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，紧紧围绕保供给、减损耗、降成本、强产业、惠民生，聚焦鲜活农产品产地“最先一公里”，以鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和脱贫地区为重点，坚持“农有、农用、农享”的原则，依托各类新型农业经营主体开展设施建设，调整优化农业生产结构和区域布局，健全农产品供应链，增加优质绿色和特色农产品供给，完善现代农产品流通体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农民稳定增收，更好满足城乡居民农产品消费需求。

## 二、基本原则

1.统筹布局、突出重点。坚持立足当前和着眼长远相结合，综合考虑地理位置、产业布局、市场需求和基础条件等因素，重点支持鲜活农产品主产区、特色农产品优势区以及脱贫地区，实施农产品产地冷藏保鲜设施建设。优先支持当地政府重视、有迫切建设需求、发展潜力大且居于运营产地市场的农业新型经营主体。

2.市场运作、政府引导。充分发挥市场配置资源的决定性作用，坚持投资主体多元化、运作方式市场化、设施利用效率最大化原则。发挥政府引导作用，通过财政补助、金融支持、电价优惠、用地保障等政策，采用先建后补、以奖代补等形式，带动社会资本参与建设。

3.科技支撑、融合发展。坚持提质改造与新建并举，以产地新增设施补齐缺口为主、存量设施整合提升为辅，提高农产品产地冷藏保鲜能力及冷链物流服务有效供给水平。采用新基建思维推动应用先进技术设备，鼓励利用现代信息手段，构建产地市场信息大数据，引导发展电子商务等新业态。促进产地市场与消费需求相适应，融入一体化仓储保鲜冷链物流体系，形成可持续发展机制。

4.规范实施、注重效益。坚持“农有、农用、农享”，立足各地实际，规范实施过程，完善标准体系，加强监督管理，提升管理和服务水平。科学规划布局，提高使用效率，提升产业链供应链水平，完善优农惠农机制，提升生产经营效益。

## 三、建设目标

支持我区各类新型农业经营主体开展农产品产地冷藏保鲜基础设施建设。推动完善新型农业经营主体运营的田头市场建设，明显提升鲜活农产品产地冷藏保鲜能力，显著降低鲜活农产品产后损失率；全面增强经营主体商品化处理能力，大幅提高鲜活农产品附加值；全面促进仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平；更加顺畅产销对接，明显增强主体服务带动能力，大幅提升“互联网+农产品出村进城”能力。

## 四、建设重点

1.实施范围。2021年，在全区范围内重点围绕蔬菜、水果，兼顾薯类、食用菌、茶叶、中药材等地方优势特色品种开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。符合条件的各类新型农业经营主体可通过了村、社区和乡镇（含长春经开区）推荐，向区农业农村局进行申报，区农业农村局根据全区产业布局，结合申报情况和省农业农村厅任务安排，综合考虑产业规模、市场需求、基础条件和市场主体发展现状等因素，确定了全区13个新型农业经营主体承担2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目（具体实施明细见附件4）。

2.实施主体。依托区级及区级以上示范家庭农场、农民合作社示范社和已登记的农村集体经济组织（以下简称“实施主体”），优先支持在田头市场、乡镇产地市场开展农产品产地冷藏保鲜设施建设的实施主体。

3.补助标准。实行总造价和单个主体“双限”比例，不超过建设设施总造价的30%进行补贴，且单个主体补贴规模不高于100万元（具体补贴标准见附件1）。对农民合作社获得的财政直接补助形成的资产，要量化到全体成员并记载在成员账户中。

4.建设内容。实施主体根据实际需求选择建设设施类型和规模，在产业重点镇和中心村鼓励引导冷链设施建设向田头市场聚集。

预冷库。为采收的新鲜水果和蔬菜在贮藏、运输或加工前迅速去除田间热和呼吸热，建设土建式或组装式预冷建筑（构）物。冷敏类果蔬和要求缓慢降温的果蔬不能用预冷库。

节能型机械冷库。包括高温冷藏库（-2℃~16℃）和低温冷藏库（-25℃~-15℃）两种，果蔬贮藏一般用高温库，低温库适用于速冻蔬菜贮藏。可新建土建式或组装式建筑结构的冷库，也可将闲置的房屋、厂房等改建为冷库。

节能型气调贮藏库。在呼吸跃变型果蔬主产区，建设气密性较高、可调节气体浓度和组分的气调贮藏库，配备专用气调设备，对商品附加值较高的产品进行气调贮藏。

通风贮藏库。在马铃薯、甘薯、中药材、大白菜、胡萝卜、生姜等耐贮型农产品主产区，充分利用自然冷源，因地制宜建设地下、半地下贮藏窖或地上通风贮藏库，采用自然通风和机械通风相结合的方式保持适宜贮藏温度。

## 五、实施程序

按照自愿申报、自主建设、定额补助、先建后补的程序，支持实施主体新建或改扩建设施。区农业农村局和区财政局联合成立工作专班、完善工作流程，确保公开公平公正。实行从申请、审核、公示到补助发放的全过程线上管理。

- 1.编制实施方案。区农业农村局准确摸清底数，认真编制实施方案，鼓励在产业重点乡镇开展重点建设，满足实施主体需要。实施方案内容具体包括：明确产业类别、实施地点、建设内容、建设任务、操作程序、进度安排、组织管理和保障措施等。区农业农村局制定实施方案，报市州农业农村局审核，市州农业农村局审核后报省厅备案。结合我区实际制定农产品产地冷藏保鲜设施建设的具体操作指南，及不同类型、不同库容冷藏保鲜设施的建设投资标准。

- 2.组织项目申报。区农业农村局及时发布本区设施建设实施方案、补助控制标准、申报起始日期、操作程序等重点信息。指导实施主体下载“农业农村部重点农产品市场信息平台农产品仓储保鲜冷链物流信息系统APP”或“农业农村部新型农业经营主体信息直报系统APP”，及时开展申报。实施主体按规定提交申请资料，对真实性、完整性和有效性负责，并承担相关法律责任。区农业农村局严格过程审核，公示实施主体，对未通过审核的主体及时给予反馈。实施主体自主选择有施工资质证明的施工单位，区农业农村局对施工单位的资质进行审核、备案（施工单位资质的要求见技术方案）。实施主体要采购符合标准的设施设备及配套附属设施设备，承担相应的责任义务，对建设的产地冷藏保鲜设施拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。设施建设、设备购置等事项须保留相应的佐证材料。

3.组织开展验收。区农业农村局会同区财政局制定验收标准及方案，经益阳市农业农村局和益阳市财政局审定，报省农业农村厅备案。实施主体在建设过程中必须保留好合同、用工名单与支付劳务费用详单、设施设备采购与收货清单、合法票据、照片（项目实施前、中、后参照物相同）与视频等各项原始凭证，作为验收的佐证材料。实施主体完成产地冷藏保鲜设施建设后，向区农业农村局提出验收申请，区农业农村局、区财政局会同相关部门，可聘请湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会专家共同对设施建设的规范性、申报内容的一致性、技术方案的符合性等开展核验。区农业农村局依据项目类别和技术参数要求，组织现场实地验收并填写《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表》（见附件2），现场实施主体需出示并提供《验收主要技术参数及注意事项》（见附件3）中所需的证明材料，材料内容必须与实物相符。库容量的计算方式为测量库内净空。验收组成员及专家须在《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表》上签字，一式四份（一份交省农业农村厅备案，区农业农村局保留一份，一份用于报账，一份实施主体保留），并将《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表》扫描上传至“农业农村部重点农产品市场信息平台APP”，确保100%完成验收。验收合格后向实施主体兑付补助资金，并公示补助资金发放情况。省厅和各市州负责组织抽查，随机抽查比例不低于30%。

4.强化监督调度。区农业农村局和区财政局建立健全农产品产地冷藏保鲜设施建设管理制度，加强申报、立项、建设、验收等项目建设全过程监督，定期调度、发布项目建设进度和资金使用进度，根据实施进展及时开展现场督查指导。要充分发挥湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会专家作用，加强督导评估，强化政策实施全程监管。

## 六、工作要求

1.加强组织领导。为推动全区农业产业发展和农产品提质升级，实现乡村振兴战略，区人民政府成立了以区长为组长、分管副区长为副组长的资阳区农产品仓储保鲜冷链设施建设工作领导小组，领导小组下设办公室，由区农业农村局局长郭智高任办公室主任、分管副局长黄升平任办公室副主任，负责具体指导调度全区项目建设。区农业农村局成立了以郭智高局长为组长、分管副局长黄升平为副组长的项目实施工作小组，明确了专人专班负责项目实施，做好项目指导与监管工作。切实做好项目申报、资格审查、公示、审核、验收、资金兑付等工作，组织开展技术指导和培训。鼓励探索开展“一站式”服务，保证工作方向不偏、资金使用规范，建设取得实效。

2.加大政策扶持。下一步我区将严格按照农业农村部、省农业农村厅和省财政厅、市农业农村局和市财政局对项目管理的要求，认真组织建设主体抓好项目建设。整合涉农资金加大支持力度。按照“资金跟着项目走”原则，积极谋划能够实现融资受益自平衡的项目；加大用地支持，切实落实农业设施用地政策，将与生产直接关联的分拣包装、保鲜存储等设施用地纳入农用地管理；鼓励通过入股、租用等方式将村集体闲置房屋、废弃厂房或经营性建设用地等用于设施建设；加强与电力部门沟通，落实农业生产用电价格优惠政策，推动加大供电基础设施建设的公共投入力度。在明确设施产权归实施主体所有、合理确定合作方式和收益分配的基础上，鼓励实施主体与批发市场、商超零售、邮政快递、电商平台等企业开展运营合作。指导农民合作社将财政资金支持形成的项目资产股份量化到集体组织成员，建立投资保障、运营管理、政府监管的长效运行机制，试点示范、重点支持一批田头公益市场。

3.高效使用资金。区农业农村局会同区财政局切实加强资金监管，定期调度和报送资金使用进度。对于工作推进慢的实施主体将调减或不再安排下一年任务资金；对于绩效考核结果较差或出现严重负面影响的实施主体将采取通报整改、执行黑名单管理等措施进行处理。

4.严格风险防控。区农业农村局、区财政局严格落实主体责任，建立设施建设内部控制规程，强化监督制约，开展廉政教育，压实实施主体直接责任，严格验收程序，确保设施建设质量。逐项工作、逐一环节梳理查找风险点，针对性地制定防控举措。对倒卖补助指标、套取补助资金、搭车收费等严重违规行为，坚决查处。要严格资金监管，建立健全项目专项资金使用管理、检查、绩效考评监督等制度，补助资金必须专款专用，不得截留、挤占和挪用。发现公职人员涉嫌违法违纪的，要及时通报所在地纪检监察部门查处，涉嫌犯罪的要依法移送司法机关处理。对实施过程中出现的问题，要认真研究解决，重大问题及时上报。对实施主体加强信用管理，增强安全责任意识，实施主体对建设过程和使用过程的安全工作负全部责任。区农业农村及时向社会公布投诉咨询电话，区农业农村局投诉咨询电话：0737-3101458。

5.加快工作进度。严格按照要求，积极主动推进项目实施工作，确保如期高质量完成项目实施任务。区农业农村局计划在8月30日前将拟实施主体名单、项目类型、规模，以及实施方案报市农业农村局备案；9月5日前将验收工作方案分别报市农业农村局、市财政局备案。区农业农村局计划在9月10日前完成拟建项目的审批、公示，12月10日前完成项目验收及资金兑付，12月15日前完成项目实施情况总结与绩效评价。12月18日前分别向市农业农村局报送工作总结和绩效自评报告。

6.加强宣传示范。区农业农村局做好标识标牌的挂牌工作，通过发放明白纸、张贴宣传画、现场教学和建设样板库等方式，开展专业化、全程化、实用化培训，提升政策实施效果。鼓励各实施主体结合实际开展农产品产地市场信息数据采集，加强与邮政、快递、电商等企业合作，促进区域内设施资源整合，实现上游产品和下游服务高效对接，拓展延伸产业链供应链。及时总结先进经验，综合运用报纸杂志、广播电视、互联网等渠道强化宣传，做好总结评估，推出一批机制创新、政策创新、模式创新的典型案例，切实发挥试点示范带动作用。

附件：1.资阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

2.资阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

3.验收主要技术参数及注意事项

4.资阳区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施表

## 益阳市资阳区农业农村局

## 2021年9月5日

## 附件1

资阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表

| 序号 | 冷藏保鲜设施类别 | 指导价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元/立方米 |
| 1 | 组装式通风库 | ≤210 |
| 2 | 土建式通风库 | ≤192 |
| 3 | 预冷库 | ≤1600 |
| 4 | 高温库 | ≤700 |
| 5 | 低温库 | ≤1100 |
| 6 | 气调库 | ≤1300 |

说明：

1.《资阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标准参照表格》中为指导参照价格表。计算方式：补助金额=净库容*指导价格*≦30%；

2.“库中库”形式，需按照大库减去小库容积计算，即同一容积内只计算一种补贴，如：在通风库中建设了高温库，高温库容积按照实际容积计算，通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

设施设备要求：

1.预冷库、高温库及气调库冷库门厚度须达到100mm，低温库冷库门厚度须达到150mm；

2.预冷库、高温库、低温库及气调库保温材料（聚氨酯保温板）厚度须达到150mm；

3.防火等级为B1级阻燃；

4.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。其中，清洗、分级、检测等设备已纳入了《湖南省2021年第一批农机购置补贴机具补贴额》的范围，其余设施设备已经包含在指导价格内，不再另计补贴。

## 附件2

资阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

| 法人姓名 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 实施主体 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行单位 名称 |  |  |  |  | 开户行名称 |  |  |  |  |  | 开户账号 |  |  |  |  |
| 建设类型 |  |  |  |  | 主体等级 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净库容（m³） | 长： 宽 ：高：（m） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 法人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人职称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人证件号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位现场负责人身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位现场负责人职称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位现场负责人证件号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 |  |  |  |  |  | 新建或改 （扩）建 |  |  |  | 投资总金额（万元） |  |  | 申请补贴金额（万元） |  |  |
| 技术参数 |  | 防火等级 |  |  |  | 冷库门厚度 （mm） |  |  |  | 保温板厚度 （mm） |  |  | 是否符合建设技术规范 |  |  |
|  |  | 主要设施设备品牌是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 压缩机功率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机数量 |  |  |  |  |  |  |  | 压缩机品牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷风机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 冷风机冷量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷风机数量 |  |  |  |  |  |  |  | 冷风机品牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风库 | 通风风量（200T库风机风量≥30000m³/H，500T库风机风量≥75000m³/H，1000T库风机风量≥150000m³/H，2000T库风机风量≥300000m³/H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预 冷 库 | 预冷终止温度时长（室温降至预冷温度）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库降温（从室温降到0℃时间）（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温（由0℃回升至5℃时间）（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 温 库 | 空库降温 |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温 |  |  | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低 温 库 | 投产后降温 |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投产后升温 |  |  | 温度由-18℃回升至-15℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气 调 库 | 空库降温 |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温 |  |  | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性 |  |  | 设定压力降低一半所需的时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施主体确认签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施主体联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员及专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：实施主体每个冷库都需填写一张表格。验收可采取两种形式：1.聘请具有专业背景、评估审查验收资质的第三方进行验收；2.农业农村局联合同级财政等部门，并聘请湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会组成联合验收组进行验收。

## 附件3

验收主要技术参数及注意事项

## 一、共性验收标准与验收资料清单

### 1.共性验收标准

①实施主体：区级以上示范家庭农场和农民合作社示范社以及运营良好的农村股份经济合作社组织实施。

②冷库门厚度：低温库厚度≥150mm，高温库、预冷库、气调库厚度≥100mm。

③防火等级：防火等级阻燃B1级。

④保温材料厚度：高温库、预冷库、气调库和低温库保温材料（聚氨酯保温板）厚度≥150mm，通风库保温材料采用聚氨酯保温板厚度≥100mm，通风库保温材料采用实心墙体厚度≥240mm。

⑤主要设备品牌：压缩机组、冷风机、冷库门、库体保温材料等设施设备材料需采用市场主流的中高档品牌。

⑥冷库建设施工单位资质：建议采用有资质的施工单位，县级农业农村主管部门可以灵活掌握。

⑦按照设计图纸和技术规范进行验收。

⑧验收时需提供设备材料供应商资质（包括材质的检测报告），翻新、仿冒、伪劣制冷设备及材料不能通过验收。

⑨实施主体在新建或改扩建的冷链设施库门旁必须悬挂《全国农产品仓储保鲜冷链设施建设项目》标识标牌。

### 2.验收资料清单

主要包括验收资料真实性承诺函，法人身份证复印件，实施主体营业执照，建设主体开户行、银行账户、税号，建设主体等级证明文件，设施农用地备案证明资料，冷链设施设计资料，建设施工合同，建设施工单位资质复印件，项目实施前、中、后照片，用工费用支出详单（主要包括姓名、身份证号码、手机号码、开户行、金额、用工人员签字等），用工费用支出银行流水，设施设备购置凭证；建设施工单位相关费用凭证，土建工程其他相关费用支出银行流水和凭证，压缩机组品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，冷风机品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，冷库门品牌合格证、生产许可证、产品批次号复印件，库体保温材料合格证、生产许可证、产品批次号复印件，多通道数据采集系统合格证、生产许可证复印件，建设施工单位竣工调试合格证明资料等资料。

## 二、不同库体的验收技术参数及注意事项

### 1.通风库

（1）通风库验收主要技术参数

通风库设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016-2014》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》等规范的相关要求。

表2-1  通风库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格（t） | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 库内净容积（m3） | ≥660 | ≥1650 | ≥3300 | ≥6600 |
| 墙体和门保温 | 采用钢结构通风库保温隔热需求：芯材如采用聚氨酯板，厚度≥100mm，密度35 kg/m3-40kg/m3，阻燃B1级。 土建采用240mm厚实心砖墙墙体保温。 |  |  |  |
| 风机风量（m3/h） | ≥30000 | ≥75000 | ≥150000 | ≥300000 |
| 库体排水 | 有 |  |  |  |

注：实际建设中，通风库的规格不限于表中给出的4种。为了避免通风不良，通风库长度不宜超过50米。

（2）验收注意事项

通风库除应符合表2-1主要技术参数和工程验收有关规范外，还需注意屋顶防水层不得有渗漏或积水现象。

### 2.冷藏库（高温库）

（1）冷藏库（高温库）验收主要技术参数

高温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。高温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表1所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表1  高温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库门尺寸（mm） | 1200*2100平移门*1樘 | 1200*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*2樘 | 1500*2100平移门*3樘 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，高温库的规格不限于表中给出的4种。高温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

高温库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

①当环境温度不超过35℃，单间库容小于100立方米，空库温度从室温降到0℃时间不超过1小时；单间库容为100立方米-1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时；单间库容大于1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

②库房调试降温不能影响维护结构和主体结构的安全。一般是逐步降温且不应紧闭冷藏门，每日降温不得超过3℃，当库房温度降到4℃时，应保持3天-4天，然后再继续降温。

③建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

④库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。

### 3.冷藏库（低温库）

（1）冷藏库（低温库）验收主要技术参数

低温库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。低温库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，技术参数如表2所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表2  低温库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥625 | ≥1000 | ≥2270 | ≥4545 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加≥0.426mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为150mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土地面；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，低温库的规格不限于表中给出的4种。低温库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为400kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

参考高温库的验收要求。除应符合本技术方案标准和工程验收有关规范外，还需在正常投产后，库温从-15℃降至-18℃时间不大于40分钟。

### 4.预冷库

（1）预冷库验收主要技术参数

预冷库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》等规范的相关要求。普通预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表3所示。压差式预冷库常见规格有5吨、10吨和20吨，主要技术参数如表4所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表3预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |  |  |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |  |  |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

表4 压差式预冷库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 5 | 10 | 20 |
| 库内净容积（m3） | ≥60 | ≥125 | ≥250 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |  |  |
|  | 组装式冷库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |
| 保温门 | 芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度。 |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，150mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2。 |  |  |
| 预冷通风系统 | 空气流量≥0.06立方米/(千克*分钟)，穿过农产品孔隙的风速在0.9米/秒至1.5米/秒之间 |  |  |
| 加湿器 | 设置加湿装置 |  |  |
| 预冷时间 | 满库入货时，在6小时内将入库农产品温度降至预冷终止温度 |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |  |  |
| 制冷量 | 要达到设计要求，即按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度。 |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设。 |  |  |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的3种。预冷库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》的吨位计算公式，密度为200kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

除空库降温时间以外，预冷库的验收要求与高温库的验收要求一致，其验收应符合高温库的验收要求和注意事项。另外，预冷库验收还应注意：

①按设计容量入满库时，应在24小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度，压差式预冷库应在6小时内将库内果蔬温度降至预冷终止温度；

②当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

③建筑面积大于1000平方米的冷藏间应至少设两个冷藏门（含隔墙上的门），面积不大于1000平方米的冷藏间可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标识。

④库房冷藏间为一独立防火分区时，每一防火分区的安全出口不应少于2个，且就保证至少有一个安全出口直通室外；整座库房占地面积不超过300平方米时，可只设一个直通室外的安全出口。

### 5.气调库

（1）气调库验收主要技术参数

气调库的设计、施工应由具有相应资质的单位承担，设计、施工、验收应符合《建筑地基基础设计规范（GB50007）》《混凝土结构设计规范（GB50010）》《钢结构设计规范（GB50017）》《建筑抗震设计规范（GB50011）》《建筑设计防火规范（GB50016》《建筑灭火器配置设计规范（GB50140）》《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202）》《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300）》《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）》《冷库安全规程（GB28009）》《冷库设计规范（GB50072）》《室外装配冷库设计规范（SBJ17）》《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB 50274）》《氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ14）》《氨制冷系统安装工程施工及验收规范（SBJ12）》《冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11）》《气调冷藏库设计规范（SBJ16）》《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料（GB/T21558）》《气调库专用设备分子筛脱氧机（SB/T10932）》《气调库专用设备中空纤维膜制氮机（SB/T10931）》《气调库专用设备乙烯脱除机（SB/T10929）》《气调库专用设备二氧化碳脱除机（SB/T10930）》等规范的相关要求。气调库常见规格有100吨、200吨、500吨和1000吨，参考指标如表5所示。建设主体可根据实际需要，确定合理的建设规格。

表5  气调库主要技术参数

| 项目 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮藏量（t） | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 库内净容积（m3） | ≥710 | ≥1140 | ≥2595 | ≥5190 |
| 库体保温结构 | 土建式气调库（由内到外）：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层（密度35kg/m3-40kg/m3），阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm彩钢板。屋顶具备，，良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式气调库：采用聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度≥0.376mm,保温层厚度≥150mm，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级。 |  |  |  |
| 气密保温门 | 气密门和保温门合为一体。门的芯材为100mm聚氨酯保温板，密度35kg/m3-40kg/m³，阻燃B1级；门框板上应安装压紧装置，将门与库体压紧密封，且门上设置检修小门，尺寸为宽600mm，高760mm。 |  |  |  |
| 气密性 | 密封性达到300Pa，半降压时间不低于20min-30min |  |  |  |
| 地面 | 从下向上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm塑料膜，100mm厚挤塑板（抗压强度不小于200kPa），0.10mm塑料膜，120mm混凝土面层；地面承重要求：均布活荷载标准值不低于15kN/m2 |  |  |  |
| 电源 | 3P/AC，380V土10%，50Hz |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按规范设计、建设 |  |  |  |

注：实际建设中，气调库的规格不限于表中给出的4种。气调库库内净容积按《冷库设计规范（GB50072）》规定的吨位计算公式，密度为350kg/m3计算得到。

（2）验收注意事项

气调库除应符合工程验收有关规范外，还需注意以下几点：

①气调库的降温时间和速度按高温库的标准执行。

②气调库的降氧应在2天-3天内，将库内的氧气含量降到所要求的水平。

③当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20 -30分钟。

如验收发现不符合标准和规范的情况，必须进行彻底整改，消除隐患再次验收合格后，才能投入使用。

附件4

资阳区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施表

| 序号 | 实施主体（名称）建设需求内容（立方米） | 预投资金额（万元） |  |  |  | 申请补贴金额（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预冷库 | 通风库 | 高温库 | 低温库 |  |  |
| 1 | 益阳市资阳区紫薇百果园专业合作社 |  |  | 2239 |  | 157 | 47 |
| 2 | 益阳市勤诚善信水产农民专业合作社 | 96 |  |  | 560 | 77 | 23.1 |
| 3 | 资阳区裕民中药材种植专业合作社 |  | 2381 |  |  | 50 | 15 |
| 4 | 益阳市资阳区军辉家庭农场 | 66 |  |  | 510 | 66.66 | 20 |
| 5 | 益阳市佳材蔬菜种植农民专业合作社 |  |  | 641 |  | 45 | 13.46 |
| 6 | 资阳区鑫磊中药材枳壳种植合作社 |  |  |  | 139 | 15.3 | 4.58 |
| 7 | 资阳区八斗村农业专业合作社 |  | 2078.5 | 239 |  | 43.65 | 13.09 |
| 8 | 资阳区黄花梨水果种植专业合作社 |  |  | 318 | 61 | 29 | 8.69 |
| 9 | 益阳市资阳区亚华家庭农场 | 320 |  | 1425 |  | 195 | 58.42 |
| 10 | 益阳市资阳区轩竹家庭农场 |  |  | 202 |  | 14.1 | 4.23 |
| 11 | 益阳市资阳区映红家庭农场 |  |  |  | 499 | 55 | 16.47 |
| 12 | 益阳市资阳区鑫杉家庭农场 |  |  |  | 243 | 26.73 | 8.01 |
| 13 | 资阳区迎杉中药材种植专业合作社 |  |  |  | 450 | 49.5 | 14.85 |